## Тг Тх То 1503
Расчет тепловых параметров завес с водяным теплообменником
"Антарес" серии "Универсал ПРО" 1503AdWU | [14 empty] | Если вам заданы (известны): - температура воды в системе Тг (температура на входе в теплообменник завесы); - температура окружающего воздуха То (темпеература воздуха на входе в теплообменник); - температура воды, которую требуется поддерживать на выходе из теплообменника Тх, тогда, подставив значения этих известных параметров в ячейки желтого цвета D8, D10 D12, вы можете определить расчетные значения: - соответствующее этим температурам значение тепловой мощности завесы Q (в кВт); - соответствующее этой тепловой мощности значение расхода воды через теплообменник Gw (в л/с); - требующееся для полученного расхода воды значение перепада давления P (в кПа); - среднюю температуру воздуха на выходе из завесы Тв при работе завесы на максимальной и минимальной скорости вентилятора.
по известным значениям температур воды и окружающего воздуха
Внесите известные значения температур воды и окружающего воздуха в выделенные желтым цветом ячейки: | [7 empty] | Для перевода единиц внесите значения в выделенные зеленым цветом ячейки
Температура воды на входе теплообменника завесы: | Тг = | 95 | ºС |  |  |  |  | Q= | 10 | кВт = | 8600.0956 | ккал/ч
[8 empty] | Q= | 10000 | ккал/ч = | 11.6278 | кВт
Температура воды на выходе из теплообменника завесы: | Тх = | 70 | ºС |  |  |  |  | Gw = | 1 | л/с = | 3.6 | м3/ч
[8 empty] | Gw = | 1 | м3/ч = | 0.27778 | л/с
Температура окружающего воздуха: | То = | 15 | ºС |  |  |  |  | Р = | 10 | кПа = | 1.02 | м в.ст.
[8 empty] | Р = | 1 | м в.ст. = | 9.8039 | кПа
Установятся следующие параметры завесы: | На максимальной скорости |  |  | На минимальной скорости | [7 empty] | Тг = | 95 | ºС
Тепловая мощность завесы: | Q = | 40.7296 | кВт | Q = | 22.7302 | кВт | Q = | 40.7296 | кВт |  |  | Gw = | 0.3879 | л/с
Средняя температура воздуха на выходе из завесы: | Тв = | 33.4019 | ºС | Тв = | 35.9817 | ºС | Тв = | 33.4019 | ºС |  |  | P = | 2.4676 | кПа
Расход воды в теплообменнике завесы: | Gw = | 0.3879 | л/с | Gw = | 0.21648 | л/с | [5 empty] | Тх = | 70 | ºС
Требуемый перепад давления воды на входе теплообменника: | P = | 2.4676 | кПа | P = | 0.82907 | кПа | [5 empty] | То = | 15 | ºС
| 0.6875 | 0.50912 |  | 0.6875 | 0.28413
Промышленные воздушные завесы "Антарес"
Тг Тх То
www.antar.ru

## Тг То Р 1503
Расчет тепловых параметров завес с водяным теплообменником
"Антарес" серии "Универсал ПРО" 1503AdWU | [14 empty] | Если вам заданы (известны): - температура воды в системе Тг (температура на входе в теплообменник завесы); - температура окружающего воздуха То (темпеература воздуха на входе в теплообменник); - перепад давления воды на входе и выходе теплообменника P (в кПа), тогда, подставив значения этих известных параметров в ячейки желтого цвета D8, D10 D12, вы можете определить расчетные значения: - соответствующее этим температурам и давлению значение тепловой мощности завесы Q (в кВт); - температуру воды на выходе теплообменника Тх; - соответствующее имеющемуся перепаду давления значение расхода воды Gw (в л/с); - среднюю температуру воздуха на выходе из завесы Тв при работе завесы на максимальной и минимальной скорости вентилятора.
по известным значениям входных температур и перепада давления воды
Внесите известные значения температур воды и окружающего воздуха в выделенные желтым цветом ячейки: | [7 empty] | Для перевода единиц внесите значения в выделенные зеленым цветом ячейки
Температура воды на входе теплообменника завесы: | Тг = | 95 | ºС |  |  |  |  | Q= | 10 | кВт = | 8600.0956 | ккал/ч
[8 empty] | Q= | 10000 | ккал/ч = | 11.6278 | кВт
Температура окружающего воздуха : | То = | 15 | ºС |  |  |  |  | Gw = | 1 | л/с = | 3.6 | м3/ч
[8 empty] | Gw = | 1 | м3/ч = | 0.27778 | л/с
Перепад давления воды на теплообменнике: | P = | 2.47 | кПа |  |  |  |  | Р = | 10 | кПа = | 1.02 | м в.ст.
[8 empty] | Р = | 1 | м в.ст. = | 9.8039 | кПа
Установятся следующие параметры завесы: | На максимальной скорости |  |  | На минимальной скорости | [7 empty] | Тг = | 95 | ºС
Тепловая мощность завесы: | Q = | 40.752 | кВт | Q = | 26.439 | кВт | Q = | 40.752 | кВт |  |  | Gw = | 0.38932 | л/с
Средняя температура воздуха на выходе из завесы: | Тв = | 33.412 | ºС | Тв = | 39.4053 | ºС | Тв = | 33.412 | ºС |  |  | P = | 2.47 | кПа
Температура воды на выходе из теплообменника завесы: | Тх = | 70.0773 | ºС | Тх = | 78.8307 | ºС | [5 empty] | Тх = | 70.0773 | ºС
Расход воды в теплообменнике завесы: | Gw = | 0.38932 | л/с | Gw = | 0.38932 | л/с | [5 empty] | То = | 15 | ºС
| 0.38932 | 0.5094 |  | 0.38932 | 0.33049
www.antar.ru
Тг То Р
Промышленные воздушные завесы "Антарес"

## Тг То G 1503
Расчет тепловых параметров завес с водяным теплообменником
"Антарес" серии "Универсал ПРО" 1503AdWU | [14 empty] | Если вам заданы (известны): - температура воды в системе Тг (температура на входе в теплообменник завесы); - температура окружающего воздуха То (темпеература воздуха на входе в теплообменник); - расход воды через теплообменник Gw (в л/с), тогда, подставив значения этих известных параметров в ячейки желтого цвета D8, D10 D12, вы можете определить расчетные значения: - соответствующее этим температурам и давлению значение тепловой мощности завесы Q (в кВт); - температуру воды на выходе теплообменника Тх; - соответствующее имеющемуся расходу воды значение перепада давления P (в кПа); - среднюю температуру воздуха на выходе из завесы Тв при работе завесы на максимальной и минимальной скорости вентилятора.
по известным значениям входных температур и перепада давления воды
Внесите известные значения температур воды и окружающего воздуха в выделенные желтым цветом ячейки: | [7 empty] | Для перевода единиц внесите значения в выделенные зеленым цветом ячейки
Температура воды на входе теплообменника завесы: | Тг = | 95 | ºС |  |  |  |  | Q= | 10 | кВт = | 8600.0956 | ккал/ч
[8 empty] | Q= | 10000 | ккал/ч = | 11.6278 | кВт
Температура окружающего воздуха : | То = | 15 | ºС |  |  |  |  | Gw = | 1 | л/с = | 3.6 | м3/ч
[8 empty] | Gw = | 1 | м3/ч = | 0.27778 | л/с
Расход воды в теплообменнике завесы: | Gw = | 0.39 | л/с |  |  |  |  | Р = | 10 | кПа = | 1.02 | м в.ст.
[8 empty] | Р = | 1 | м в.ст. = | 9.8039 | кПа
Установятся следующие параметры завесы: | На максимальной скорости |  |  | На минимальной скорости | [7 empty] | Тг = | 95 | ºС
Тепловая мощность завесы: | Q = | 40.7697 | кВт | Q = | 26.4452 | кВт | Q = | 40.7697 | кВт |  |  | Gw = | 0.39 | л/с
Средняя температура воздуха на выходе из завесы: | Тв = | 45.5773 | ºС | Тв = | 54.6678 | ºС | Тв = | 45.5773 | ºС |  |  | P = | 2.4926 | кПа
Температура воды на выходе из теплообменника завесы: | Тх = | 70.11 | ºС | Тх = | 78.8552 | ºС | [5 empty] | Тх = | 70.11 | ºС
Перепад давления воды на теплообменнике: | P = | 2.4926 | кПа | P = | 2.4926 | кПа | [5 empty] | То = | 15 | ºС
| 0.39 | 0.50962 |  | 0.39 | 0.33057
Тг То Р
Промышленные воздушные завесы "Антарес" 2013г.
Промышленные воздушные завесы "Антарес"
Тг Тх G
www.antar.ru

## ГХ 1503AdWU
Гидравлическая характеристика теплообменников завес "Антарес" 1503AdWU
| Экспериментальные данные и аппроксимация Gw = 0,24 *P0,535 | [11 empty] | ( P = 14,5 * Gw1,87 )
Для расчета значения расхода воды по перепаду давления воды на входе теплообменника вставьте в зеленую ячейку значение перепада давления:
[9 empty] | Имеющийся перепад давления воды на входе теплообменника: |  |  |  | P = | 100 | кПа
[9 empty] | Соответствующий этому перепаду давления расход воды: |  |  |  | Gw = | 2.8198 | л/с
Для расчета значения перепада давления воды на входе теплообменника по расходу воды вставьте в зеленую ячейку значение расхода воды:
[9 empty] | Имеющийся расход воды через теплообменник: |  |  |  | Gw = | 2.8198 | л/с
[9 empty] | Соответствующий этому расходу воды перепад давления: |  |  |  | P = | 100 | кПа
Для перевода величин вставьте значение в соответствующую зеленую ячейку:
| расход воды | 2.8198 | л/с | = | 10.1511 | м3/ч | соответствует перепаду давления | 100 | кПа | = | 10.2 | метра водяного столба (м в.ст.)
| расход воды | 1 | м3/ч | = | 0.27778 | л/с | соответствует перепаду давления | 1.3142 | кПа | = | 0.13405 | м в.ст.
| перепад давления | 10 | кПа | = | 1.02 | м в.ст. | соответствует расходу воды | 0.82264 | л/с | = | 2.9615 | кг/ч
| перепад давления | 1 | м в.ст. | = | 9.8039 | кПа | соответствует расходу воды | 0.81397 | л/с | = | 2.9303 | кг/ч
0.24
0.535
P | G | Gа
0.1 |  | 0.070018
0.2 |  | 0.10145
0.3 |  | 0.12603
0.5 |  | 0.16564
0.7 |  | 0.19831
1 |  | 0.24
1.5 |  | 0.29814
2 |  | 0.34775
2.5 |  | 0.39184
3 |  | 0.43199
3.5 |  | 0.46912
4 |  | 0.50386
5 |  | 0.56775
6 |  | 0.62592
7 |  | 0.67973
8 |  | 0.73007
10 |  | 0.82264
12 |  | 0.90693
14 |  | 0.98489
16 |  | 1.0578
18 |  | 1.1266
20 |  | 1.192
25 |  | 1.3431
30 |  | 1.4807
40 |  | 1.7271
50 |  | 1.9461
60 |  | 2.1455
70 |  | 2.3299
80 |  | 2.5024
90 |  | 2.6652
100 |  | 2.8198
Тг То Р
Промышленные воздушные завесы "Антарес" 2013г.
Промышленные воздушные завесы "Антарес"
ГХ
www.antar.ru

## расчет гидравлики
Расчет пропускной способности труб Kv трубы по формуле (2)
Для расчета пропускной способности труб внесите в ячейки желтого цвета значения внутреннего диаметра трубы в мм и длины трубы в метрах
| Внутренний диаметр трубы в мм | Длина трубы в метрах | Пропускная способность трубы в м3/ч
| D | L | Kv трубы
| 20 | 100 | 1.3059
| 25 | 100 | 2.2812
| 30 | 100 | 3.5985
| 40 | 100 | 7.3871
| 50 | 100 | 12.9047
Расчет пропускной способности связки двух последовательно соединенных элементов Kv посл. по формуле (4)
Для расчета пропускной способности связки двух последовательно соединенных гидравлических элементов внесите в ячейки желтого цвета значения пропускных способностей гидравлических элементов
| Пропускная способность первого элемента | Пропускная способность второго элемента | Пропускная способность связки
| Kv a | Kv b | Kv посл.
| 10 | 10 | 7.0711
| 5 | 10 | 4.4721
| 3 | 10 | 2.8735
| 2 | 10 | 1.9612
| 5 | 5 | 3.5355
Расчет расхода G по известным перепаду давления P и пропускной способности Kv по формуле (1)
Для расчета расхода в м3/ч внесите в ячейки желтого цвета значения перепада давления в кПа и пропускной способности в м3/ч
| Перепад давления в кПа | Пропускная способность в м3/ч | Расход в м3/ч
| P | Kv | G
| 100 | 4 | 4
| 50 | 6 | 4.2426
| 30 | 10 | 5.4772
| 50 | 4 | 2.8284
| 25 | 6 | 3
Расчет пропускной способности Kv по известным расходу G и перепаду давления P
Для расчета пропускной способности в м3/ч внесите в ячейки желтого цвета значения расхода в м3/ч и перепада давления в кПа
| Расход в м3/ч | Перепад давления в кПа | Пропускная способность в м3/ч
| G | P | Kv
| 4 | 100 | 4
| 4.2426 | 50 | 6
| 5.4772 | 30 | 10
| 2.8284 | 50 | 4
| 3 | 25 | 6
Расчет перепада давления P по известным расходу G и пропускной способности Kv
Для расчета перепада давления в кПа внесите в ячейки желтого цвета значения расхода в м3/ч и пропускной способности в м3/ч
| Расход в м3/ч | Пропускная способность в м3/ч | Перепад давления в кПа
| G | Kv | P
| 4 | 4 | 100
| 4.2426 | 6 | 50
| 5.4772 | 10 | 30
| 2.8284 | 4 | 50
| 3 | 6 | 25