## Тг Тх То 1203
Расчет тепловых параметров завес с водяным теплообменником
"Антарес" серии "Универсал ПРО" 1203AdWU | [14 empty] | Если вам заданы (известны): - температура воды в системе Тг (температура на входе в теплообменник завесы); - температура окружающего воздуха То (темпеература воздуха на входе в теплообменник); - температура воды, которую требуется поддерживать на выходе из теплообменника Тх, тогда, подставив значения этих известных параметров в ячейки желтого цвета D8, D10 D12, вы можете определить расчетные значения: - соответствующее этим температурам значение тепловой мощности завесы Q (в кВт); - соответствующее этой тепловой мощности значение расхода воды через теплообменник Gw (в л/с); - требующееся для полученного расхода воды значение перепада давления P (в кПа); - среднюю температуру воздуха на выходе из завесы Тв при работе завесы на максимальной и минимальной скорости вентилятора.
по известным значениям температур воды и окружающего воздуха
Внесите известные значения температур воды и окружающего воздуха в выделенные желтым цветом ячейки: | [7 empty] | Для перевода единиц внесите значения в выделенные зеленым цветом ячейки
Температура воды на входе теплообменника завесы: | Тг = | 95 | ºС |  |  |  |  | Q= | 10 | кВт = | 8600.0956 | ккал/ч
[8 empty] | Q= | 10000 | ккал/ч = | 11.6278 | кВт
Температура воды на выходе из теплообменника завесы: | Тх = | 70 | ºС |  |  |  |  | Gw = | 1 | л/с = | 3.6 | м3/ч
[8 empty] | Gw = | 1 | м3/ч = | 0.27778 | л/с
Температура окружающего воздуха: | То = | 15 | ºС |  |  |  |  | Р = | 10 | кПа = | 1.02 | м в.ст.
[8 empty] | Р = | 1 | м в.ст. = | 9.8039 | кПа
Установятся следующие параметры завесы: | На максимальной скорости |  |  | На минимальной скорости | [7 empty] | Тг = | 95 | ºС
Тепловая мощность завесы: | Q = | 30.5003 | кВт | Q = | 18.3002 | кВт | Q = | 30.5003 | кВт |  |  | Gw = | 0.29048 | л/с
Средняя температура воздуха на выходе из завесы: | Тв = | 37.8752 | ºС | Тв = | 42.4503 | ºС | Тв = | 37.8752 | ºС |  |  | P = | 0.94305 | кПа
Расход воды в теплообменнике завесы: | Gw = | 0.29048 | л/с | Gw = | 0.17429 | л/с | [5 empty] | Тх = | 70 | ºС
Требуемый перепад давления воды на входе теплообменника: | P = | 0.94305 | кПа | P = | 0.37254 | кПа | [5 empty] | То = | 15 | ºС
#N/A | 0.6875 | 0.38125 | 0.38125 | 0.6875 | 0.22875
Промышленные воздушные завесы "Антарес"
Тг Тх То
www.antar.ru

## Тг То G 1203
Расчет тепловых параметров завес с водяным теплообменником
"Антарес" серии "Универсал ПРО" 1203AdWU | [14 empty] | Если вам заданы (известны): - температура воды в системе Тг (температура на входе в теплообменник завесы); - температура окружающего воздуха То (темпеература воздуха на входе в теплообменник); - расход воды через теплообменник Gw (в л/с), тогда, подставив значения этих известных параметров в ячейки желтого цвета D8, D10 D12, вы можете определить расчетные значения: - соответствующее этим температурам и давлению значение тепловой мощности завесы Q (в кВт); - температуру воды на выходе теплообменника Тх; - соответствующее имеющемуся расходу воды значение перепада давления P (в кПа); - среднюю температуру воздуха на выходе из завесы Тв при работе завесы на максимальной и минимальной скорости вентилятора.
по известным значениям входных температур и перепада давления воды
Внесите известные значения температур воды и окружающего воздуха в выделенные желтым цветом ячейки: | [7 empty] | Для перевода единиц внесите значения в выделенные зеленым цветом ячейки
Температура воды на входе теплообменника завесы: | Тг = | 95 | ºС |  |  |  |  | Q= | 10 | кВт = | 8600.0956 | ккал/ч
[8 empty] | Q= | 10000 | ккал/ч = | 11.6278 | кВт
Температура окружающего воздуха : | То = | 15 | ºС |  |  |  |  | Gw = | 1 | л/с = | 3.6 | м3/ч
[8 empty] | Gw = | 1 | м3/ч = | 0.27778 | л/с
Расход воды в теплообменнике завесы: | Gw = | 0.29048 | л/с |  |  |  |  | Р = | 10 | кПа = | 1.02 | м в.ст.
[8 empty] | Р = | 1 | м в.ст. = | 9.8039 | кПа
Установятся следующие параметры завесы: | На максимальной скорости |  |  | На минимальной скорости | [7 empty] | Тг = | 95 | ºС
Тепловая мощность завесы: | Q = | 30.4671 | кВт | Q = | 21.1186 | кВт | Q = | 30.4671 | кВт |  |  | Gw = | 0.29048 | л/с
Средняя температура воздуха на выходе из завесы: | Тв = | 37.8503 | ºС | Тв = | 46.6779 | ºС | Тв = | 37.8503 | ºС |  |  | P = | 0.94305 | кПа
Температура воды на выходе из теплообменника завесы: | Тх = | 70.0272 | ºС | Тх = | 77.6898 | ºС | [5 empty] | Тх = | 70.0272 | ºС
Перепад давления воды на теплообменнике: | P = | 0.94305 | кПа | P = | 0.94305 | кПа | [5 empty] | То = | 15 | ºС
| 0.29048 | 0.38084 | 0.090676 | 0.29048 | 0.26398 | 0.062853
Тг То Р
Промышленные воздушные завесы "Антарес" 2013г.
Промышленные воздушные завесы "Антарес"
Тг Тх G
www.antar.ru

## Тг То Р 1203
Расчет тепловых параметров завес с водяным теплообменником
"Антарес" серии "Универсал ПРО" 1203AdWU | [14 empty] | Если вам заданы (известны): - температура воды в системе Тг (температура на входе в теплообменник завесы); - температура окружающего воздуха То (темпеература воздуха на входе в теплообменник); - перепад давления воды на входе и выходе теплообменника P (в кПа), тогда, подставив значения этих известных параметров в ячейки желтого цвета D8, D10 D12, вы можете определить расчетные значения: - соответствующее этим температурам и давлению значение тепловой мощности завесы Q (в кВт); - температуру воды на выходе теплообменника Тх; - соответствующее имеющемуся перепаду давления значение расхода воды Gw (в л/с); - среднюю температуру воздуха на выходе из завесы Тв при работе завесы на максимальной и минимальной скорости вентилятора.
по известным значениям входных температур и перепада давления воды
Внесите известные значения температур воды и окружающего воздуха в выделенные желтым цветом ячейки: | [7 empty] | Для перевода единиц внесите значения в выделенные зеленым цветом ячейки
Температура воды на входе теплообменника завесы: | Тг = | 95 | ºС |  |  |  |  | Q= | 10 | кВт = | 8600.0956 | ккал/ч
[8 empty] | Q= | 10000 | ккал/ч = | 11.6278 | кВт
Температура окружающего воздуха : | То = | 15 | ºС |  |  |  |  | Gw = | 1 | л/с = | 3.6 | м3/ч
[8 empty] | Gw = | 1 | м3/ч = | 0.27778 | л/с
Перепад давления воды на теплообменнике: | P = | 0.94305 | кПа |  |  |  |  | Р = | 10 | кПа = | 1.02 | м в.ст.
[8 empty] | Р = | 1 | м в.ст. = | 9.8039 | кПа
Установятся следующие параметры завесы: | На максимальной скорости |  |  | На минимальной скорости | [7 empty] | Тг = | 95 | ºС
Тепловая мощность завесы: | Q = | 30.4671 | кВт | Q = | 21.1186 | кВт | Q = | 30.4671 | кВт |  |  | Gw = | 0.29048 | л/с
Средняя температура воздуха на выходе из завесы: | Тв = | 37.8503 | ºС | Тв = | 46.6779 | ºС | Тв = | 37.8503 | ºС |  |  | P = | 0.94305 | кПа
Температура воды на выходе из теплообменника завесы: | Тх = | 70.0272 | ºС | Тх = | 77.6899 | ºС | [5 empty] | Тх = | 70.0272 | ºС
Расход воды в теплообменнике завесы: | Gw = | 0.29048 | л/с | Gw = | 0.29048 | л/с | [5 empty] | То = | 15 | ºС
#N/A | 0.29048 | 0.38084 | 0.090676 | 0.29048 | 0.26398 | 0.062853
www.antar.ru
Тг То Р
Промышленные воздушные завесы "Антарес"

## ГХ 1203AdWU
Гидравлическая характеристика теплообменников завес "Антарес" 1203AdWU
| Экспериментальные данные и аппроксимация Gw = 0,3 *P0,55 | [11 empty] | ( P = 8,9 * Gw1,82 )
Для расчета значения расхода воды по перепаду давления воды на входе теплообменника вставьте в зеленую ячейку значение перепада давления:
[9 empty] | Имеющийся перепад давления воды на входе теплообменника: |  |  |  | P = | 100 | кПа
[9 empty] | Соответствующий этому перепаду давления расход воды: |  |  |  | Gw = | 3.7768 | л/с
Для расчета значения перепада давления воды на входе теплообменника по расходу воды вставьте в зеленую ячейку значение расхода воды:
[9 empty] | Имеющийся расход воды через теплообменник: |  |  |  | Gw = | 3.7768 | л/с
[9 empty] | Соответствующий этому расходу воды перепад давления: |  |  |  | P = | 100 | кПа
Для перевода величин вставьте значение в соответствующую зеленую ячейку:
| расход воды | 3.777 | л/с | = | 13.5972 | м3/ч | соответствует перепаду давления | 100.0108 | кПа | = | 10.2011 | метра водяного столба (м в.ст.)
| расход воды | 1 | м3/ч | = | 0.27778 | л/с | соответствует перепаду давления | 0.86942 | кПа | = | 0.088681 | м в.ст.
| перепад давления | 10 | кПа | = | 1.02 | м в.ст. | соответствует расходу воды | 1.0644 | л/с | = | 3.832 | кг/ч
| перепад давления | 1 | м в.ст. | = | 9.8039 | кПа | соответствует расходу воды | 1.0529 | л/с | = | 3.7905 | кг/ч
0.3
0.55
P | G | Gа
0.048296
0.057248
0.12965
0.16167
0.25715
0.37945
0.65102
0.67288
0.91801
0.93056
2.4797
2.5589
4.4207
0.1 |  | 0.084551
0.2 |  | 0.12379
0.3 |  | 0.15472
0.5 |  | 0.20491
0.7 |  | 0.24656
1 |  | 0.3
2 |  | 0.43923
3 |  | 0.54896
5 |  | 0.72703
7 |  | 0.87483
10 |  | 1.0644
15 |  | 1.3304
20 |  | 1.5584
25 |  | 1.7619
30 |  | 1.9478
40 |  | 2.2817
50 |  | 2.5796
60 |  | 2.8517
Тг То Р
Промышленные воздушные завесы "Антарес" 2013г.
Промышленные воздушные завесы "Антарес"
ГХ
www.antar.ru

## расчет гидравлики
Расчет пропускной способности труб Kv трубы по формуле (2)
Для расчета пропускной способности труб внесите в ячейки желтого цвета значения внутреннего диаметра трубы в мм и длины трубы в метрах
| Внутренний диаметр трубы в мм | Длина трубы в метрах | Пропускная способность трубы в м3/ч
| D | L | Kv трубы
| 20 | 100 | 1.3059
| 25 | 100 | 2.2812
| 30 | 100 | 3.5985
| 40 | 100 | 7.3871
| 50 | 100 | 12.9047
Расчет пропускной способности связки двух последовательно соединенных элементов Kv посл. по формуле (4)
Для расчета пропускной способности связки двух последовательно соединенных гидравлических элементов внесите в ячейки желтого цвета значения пропускных способностей гидравлических элементов
| Пропускная способность первого элемента | Пропускная способность второго элемента | Пропускная способность связки
| Kv a | Kv b | Kv посл.
| 10 | 10 | 7.0711
| 5 | 10 | 4.4721
| 3 | 10 | 2.8735
| 2 | 10 | 1.9612
| 5 | 5 | 3.5355
Расчет расхода G по известным перепаду давления P и пропускной способности Kv по формуле (1)
Для расчета расхода в м3/ч внесите в ячейки желтого цвета значения перепада давления в кПа и пропускной способности в м3/ч
| Перепад давления в кПа | Пропускная способность в м3/ч | Расход в м3/ч
| P | Kv | G
| 100 | 4 | 4
| 50 | 6 | 4.2426
| 30 | 10 | 5.4772
| 50 | 4 | 2.8284
| 25 | 6 | 3
Расчет пропускной способности Kv по известным расходу G и перепаду давления P
Для расчета пропускной способности в м3/ч внесите в ячейки желтого цвета значения расхода в м3/ч и перепада давления в кПа
| Расход в м3/ч | Перепад давления в кПа | Пропускная способность в м3/ч
| G | P | Kv
| 4 | 100 | 4
| 4.2426 | 50 | 6
| 5.4772 | 30 | 10
| 2.8284 | 50 | 4
| 3 | 25 | 6
Расчет перепада давления P по известным расходу G и пропускной способности Kv
Для расчета перепада давления в кПа внесите в ячейки желтого цвета значения расхода в м3/ч и пропускной способности в м3/ч
| Расход в м3/ч | Пропускная способность в м3/ч | Перепад давления в кПа
| G | Kv | P
| 4 | 4 | 100
| 4.2426 | 6 | 50
| 5.4772 | 10 | 30
| 2.8284 | 4 | 50
| 3 | 6 | 25