## эл-во вода
Пульт для завес с электрическим нагревом
От пульта к АСУ
|  | Состояние пульта, концевика, выходных сигналов | [11 empty] | $00
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Замораж |  | E II_ | E I_ | Vразг_ | Vmax_ | Vmin_ | Индикац_ | Неиспр | Конц | Emax | Emin | Vmax | Vmin | АСУ | Ручн | MODE
|  | Температура воздуха "Уставка" (от -20 до +200) | [11 empty] | $01
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | TA0
|  | Температура воздуха "Измерение" (от -20 до +200) | [11 empty] | $02
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | TA
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
От АСУ к пульту | [7 empty] | От АСУ к пульту
|  | Команды пульту от АСУ | [11 empty] | $10
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
[8 empty] | уст нагр | уст TA0 | E II | E I | Vmax | Vmin | Авто | Тест | ASU
|  | Температура воздуха "Уставка" (от -20 до +200) | [11 empty] | $11
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | TA0
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Пульт для завес с водяным нагревом
От пульта к АСУ
|  | Состояние пульта, концевика, выходных сигналов | [11 empty] | $00
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Замораж | Насос | Кран откр | Кран закр | Vразг_ | Vmax_ | Vmin_ | Индикац_ | Неиспр | Конц | Н ручн | Н авто | Vmax | Vmin | АСУ | Ручн | MODE
|  | Температура воздуха "Уставка" (от -20 до +200) | [11 empty] | $01
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | TA0
|  | Температура воздуха "Измерение" (от -20 до +200) | [11 empty] | $02
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | TA
Температура воды на входе "Измерение" (от -20 до +200) | [13 empty] | $03
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | TWin
Температура воды на выходе "Измерение" (от -20 до +200) | [13 empty] | $04
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | TWout
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
От АСУ к пульту | [7 empty] | От АСУ к пульту
|  | Команды пульту от АСУ | [11 empty] | $10
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
[8 empty] | уст насос | уст TA0 | Н авто | Н ручн | Vmax | Vmin | Авто | Тест | ASU
|  | Температура воздуха "Уставка" (от -20 до +200) | [11 empty] | $11
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | TA0
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0

## АСУ E
| АСУ |  | регистр 10 |  |  |  |  | примеры |  | ЭЛ-ВО
|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
dec | hex | уст нагр | уст TA0 | E II | E I | Vmax | Vmin | Авто | Тест | ASU
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Авто
130 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Авто*E
66 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Авто*Т
194 | C2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Авто*E*Т
146 | 92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Авто*E*Eмин
162 | A2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Авто*E*Eмакс
210 | D2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Авто*E*Т*Eмин
226 | E2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Авто*E*Т*Eмакс
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Откл
128 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Откл*E
192 | C0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Откл*E*Т
129 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Тест*E
145 | 91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Тест*E*Eмин
133 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Тест*E*Vмин
149 | 95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Тест*E*Vмин*Eмин
165 | A5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Тест*E*Vмин*Eмакс
137 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Тест*E*Vмакс
153 | 99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Тест*E*Vмакс*Eмин
169 | A9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Тест*E*Vмакс*Eмакс
193 | C1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Тест*E*Т
209 | D1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Тест*E*Т*Eмин
197 | C5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Тест*E*Т*Vмин
213 | D5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Тест*E*Т*Vмин*Eмин
229 | E5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Тест*E*Т*Vмин*Eмакс
201 | C9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Тест*E*Т*Vмакс
217 | D9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Тест*E*Т*Vмакс*Eмин
233 | E9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Тест*E*Т*Vмакс*Eмакс
144 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Тест*E*Eмакс

## АСУ W
| АСУ |  | регистр 10 |  |  |  |  | примеры |  | ВОДА
|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
dec | hex | уст насос | уст TA0 | Н авто | Н ручн | Vmax | Vmin | Авто | Тест | ASU
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Авто
130 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Авто*Н
66 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Авто*Т
194 | C2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Авто*Н*Т
146 | 92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Авто*Н*Нручн
162 | A2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Авто*Н*Навто
210 | D2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Авто*Н*Т*Нручн
226 | E2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Авто*Н*Т*Навто
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Откл
128 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Откл*Н
192 | C0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Откл*Н*Т
129 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Тест*Н
145 | 91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Тест*Н*Нручн
133 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Тест*Н*Vмин
149 | 95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Тест*Н*Vмин*Нручн
165 | A5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Тест*Н*Vмин*Навто
137 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Тест*Н*Vмакс
153 | 99 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Тест*Н*Vмакс*Нручн
169 | A9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Тест*Н*Vмакс*Навто
193 | C1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Тест*Н*Т
209 | D1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Тест*Н*Т*Нручн
197 | C5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Тест*Н*Т*Vмин
213 | D5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Тест*Н*Т*Vмин*Нручн
229 | E5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Тест*Н*Т*Vмин*Навто
201 | C9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Тест*Н*Т*Vмакс
217 | D9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Тест*Н*Т*Vмакс*Нручн
233 | E9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Тест*Н*Т*Vмакс*Навто
144 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Н*Нручн